## List1
Investitor: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
OSIJEK, Tadije Smičiklasa 2
Građevina: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
Lokacija: OSIJEK, Tadije Smičiklasa 2
Projekt: IZVEDBENI PROJEKT HLAĐENJA
Broj projekta: 0 7/22 - SIZ
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA
Projektant:
Željko Tomin, dipl.ing.stroj
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INSTALACIJE HLAĐENJA
1. | Nabava dobava i ugradnja vanjske inverterske jedinice VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe, namjenjena za vanjsku montažu, zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Uređaj je opremljen centrifugalnim separatorom ulja, te spremnikom za radnu tvar, što omogućava optimalnu količinu radne tvari u sustavu kako u režimu hlađenja tako i u režimu grijanja.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 300 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 175 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m; visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 15 m.
Pametnim upravljanjem "SLC" uređaj se prilagođava vanjskim uvjetima, štedeći energiju. Moguća je aktivacija noćnog tihog rada kojom se ograničava buka noću na samo 50dB.
Uređaji su visokoučinkovite izvedbe i EUROVENT certificirani.
slijedećih karakteristika:
1.1. | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Maksimalno spajanje do 20 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 33,6 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 10,50 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
EER: 3,20 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 36,7 kW
N ukupno = 9,66 kW /3/380-415 V - 50 Hz
COP: 3,80 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -15° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
dimenzije ukupno: š x d = 1.090 x 380 mm ; h = 1.625 mm +/- 5%
Priključak R410A: tekuća faza: 12,7 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 28,58 mm
| težina ukupno: 157 kg +/- 5% | kom | 2
1.2. | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Maksimalno spajanje do 8 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 12,1 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 2,88 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
EER: 4.20 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 12,5 kW
N ukupno = 4,48 kW, 3/380-415 V - 50 Hz
COP: 4,30 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -15° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 50 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
dimenzije ukupno: š x d = 950 x 330 mm ; h = 1.380 mm +/- 5%
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 15,88 mm
| težina ukupno: 96 kg +/- 5% | kom | 1
2. | Nabava dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRF sustava zidne izvedbe, uključuje u potpunosti kontrolu ispuhivanja u 1 smjeru sa kontrolom istrujne rešetke u 6 stupnjeva, opremljena inverterskim ventilatorom s direktnim pogonom sa BDLC motorom , izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, interface modulom s jednim kontaktom i plazma filterom.
2.1. | Karakteristike unutarnje zidne jedinice:
Qh = 1,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
VZ = 390 / 360 / 330 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
integriran wi-fi modul
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
težina: 10 kg +/- 5%
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 30 / 29 / 28 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice: | kom | 29
2.2. | Karakteristike unutarnje zidne jedinice:
Qh = 2,2 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
VZ = 420 / 390 / 330 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
integriran wi-fi modul
težina: 10 kg +/- 5%
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 32 / 30 / 28 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice: | kom | 6
2.3. | Karakteristike unutarnje zidne jedinice:
Qh = 2,8 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
VZ = 492 / 420 / 330 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
integriran wi-fi modul
težina: 10 kg +/- 5%
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 34 / 32 / 28 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice: | kom | 3
2.4. | Karakteristike unutarnje zidne jedinice:
Qh = 3,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 570 / 492 / 390 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: lxbxh 895 x 215 x 289 +/- 5%
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
integriran wi-fi modul
težina: 10 kg+/- 5%
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 37 / 34 / 30 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice: | kom | 2
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.5 | Nabava i dobava bezžičanog elektronskog prostornog regulatora sa LCD displejom, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora.
| Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje željene temperature. | kom | 40
3. | Nabava dobava i ugradnja centralnog žičanog elektronskog prostornog regulatora sa LCD-touch displejom, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 64 unutarnjih VRF jedinica.
5" kolor displej estetski se uklapa u svaki prostor. Moguće praćenje potrošnje uz grafički prikaz. Intuitivan dizajn jednostavan za korištenje svakom korisniku će omogućiti jednostavno postavljanje željenih parametara.
Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje željene temperature, pozicija lamela pojedinačno za kazetne uređaje, postavke ESP, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, kontrola robota za čišćenje, Plasma ionizator, za kanalne jedinice IR prijemnik,signalizacija greške, prikaz potrošnje energije, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program rada.
| Uređaj ima mogućnost spajanja na WEB uz lokalna podešenja na mreži. | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elemenata za "Heat Pump" razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza)
Y-račve za 2 cijevni sustav unutarnjih jedinica:
| Plinska faza ø 12,7 - ø15,88/ ø12,77 | kpl | 13
| Tekuća faza ø 12,7 - ø15,88/ ø12,77 | kpl | 13
| Plinska faza ø 19,05 - ø15,88/ ø15,88 | kpl | 24
| Tekuća faza ø 9,52 - ø9,52/ ø9,52 | kpl | 24
5. | Dobava i ugradnja predizoliranih deoksidiranih bakrenih cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem bijele polietilenske folije, slijedećih dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35) | m | 90
| 3/8" (Φ9,52) | m | 60
| 1/2" (Φ12,7) | m | 200
| 5/8" (Φ15,88) | m | 60
| 3/4" (Φ19,05) | m | 90
| Ø22.2 x 1 mm | m | 45
| Ø 28.4 x 1 mm | m | 5
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. | Izolacija cjevovoda parne faze razvoda radnog medija, zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 13 mm s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, dimenzija:
| Ø22.2 x 1 mm | m | 45
| Ø 28.4 x 1 mm | m | 5
7. | Sitni potrošni materijal ( čelični tipli, vijci, podloške ) potrebni za montažu cjevovoda radnog medija i cjevovoda kondenzata | kpl | 1
8. | Transport opreme i materijala do gradilišta, te povrat opreme i ostatka materijala sa gradilišta | kpl | 1
9. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom debljine 5 cm u oblozi od alum. Foliji | m | 20
10. | Dobava i nadopuna rashladnog medija R410A za punjenje VRV sustava. | kg | 40
11. | Tlačna proba cjevovoda ispitnim tlakom 40 bar u trajanju 24 sata | kpl | 3
12. | Programiranje i puštanje u pogon centralnog upravljačkog sustava i mikroprocesorskog regulatora od strane ovlaštenog servisa: | kpl | 1
13. | Puštanje u pogon VRF sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar. | kpl | 3
14. | Nabava dobava i ugradnja odvoda kondenzata izrađenog od kaoflex cijevi zajedno sa svim fazonskim elementima:
| ø16 mm | m | 140
| ø20 mm | m | 80
| ø25 mm | m | 10
15. | Nabava dobava i ugradnja pumpice za odvod kondenzata. Pumpica se ugrađuje u kanalicu uz donji dio unutarnje zidne klima jedinice. | kom | 35
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
17. | Izrada dobava i ugradnja priključka na vertikalni oluk za odvod kondenzata izrađenog od lima jednakog oluku I pričvršćeno lemljenjem na vertikalni oluk . Pumpica se ugrađuje u kanalicu uz donji dio unutarnje zidne klima jedinice. | kom
| vanjski promjer ø20 mm | kom | 7
| vanjski promjer ø25 mm | kom | 4
18. | Nabava dobava i ugradnja plastičnih kanalica
| Kanalice 80*60 | m | 70
| Kanalice 110*60 | m | 30
19. | Nabava dobava i ugradnja nosača vanjske jedinice VRV sustava s potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 6
20. | Građevinski radovi pri montaži cijevi kao što su probijanja zidova do promjera ø 100 mm, I ostali potrebni građevinski radovi | komplet | 1
UKUPNO:
Projektant:
Željko Tomin, dipl.ing.stroj.